## Event
รายงานที่ 1 บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานช่างอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม (L)
วันที่ 1 กันยายน 2569 - 1 ตุลาคม 2569 เวลา 00:00 - 23:59 น.
ลำ ดับ | วันที่ | เวลาไฟฟ้าดับ |  |  |  | สถานที่ไฟดับ | รหัสอุปกรณ์ | จำนวน ผชฟ. กระทบ | สภาพอากาศ | สาเหตุ | การแก้ไข | การแจ้ง | เวลา รับแจ้ง | ผู้รับแจ้ง (E/O) | เวลาออกปฏิบัติงาน |  |  | ผู้ปฏิบัติงาน | ยานพาหนะ/ หมายเลข ใบสั่งงาน | หัวหน้าเวร/ ผู้ตรวจเวร | อุปกรณ์ |  |  | ใบบริการ |  |  | หมายเหตุ/ ความคิดเห็น ของผจก.
|  | เริ่ม |  | ถึง | รวม | [9 empty] | ออก | เข้า | รวม |  |  |  | ลำ ดับ | รายการ | จำนวน | เลขที่ | เล่มที่
1 | ๑ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๑:๓๔ |  | ๑๑:๔๔ | ๑๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๑๕ | ๑๕ |  | - |  | ศจฟ | ๑๑:๓๔ |  | ๑๑:๓๖ | ๑๑:๔๙ | ๑๓ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. เกริกฤทธิ์ จันทรโพธิ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๙:๐๐ |  | ๑๙:๔๙ | ๔๙ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๖-๐๐๓๙๗๙ | ๓๒ | ฝนตก ลมแรง | ต้นไม้-ต้นไม้ล้มทับสาย |  | ศจฟ | ๑๙:๐๐ |  | ๑๙:๐๐ | ๑๙:๕๒ | ๕๒ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๕-๖ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๕๐ |  | ๒๐:๔๖ | ๕๖ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๖-๐๐๒๕๙๐ | ๕ | ฝนตก ลมแรง | ภัยธรรมชาติ-พายุฤดูร้อน/พายุดีเปรสชั่น |  | ศจฟ | ๑๙:๕๐ |  | ๑๙:๕๐ | ๒๐:๕๐ | ๖๐ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๒๐ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๓ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๔ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๕ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
2 | ๒ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๖:๐๐ |  | ๐๖:๕๕ | ๕๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๖-๒ | ๕๙ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๐๐ |  | ๐๖:๐๐ | ๐๖:๕๕ | ๕๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  |  |  | ๐๗:๓๐ | ๙๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๔๙-๐๐๑๑๙๔ | ๕๔ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๐๐ |  | ๐๖:๕๕ | ๐๗:๓๕ | ๔๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  |  |  | ๐๘:๐๐ | ๑๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๒๐ | ๖๔ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๐๐ |  | ๐๗:๔๐ | ๐๘:๒๕ | ๔๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๕-๖ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๗:๐๕ |  | ๑๙:๓๐ | ๑๔๕ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๒๙ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๗:๐๕ |  | ๑๗:๐๖ | ๒๐:๐๐ | ๑๗๔ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ประจล ศรีสุราช ๓. ปรีชา เพ็งคำ ๔. เกรียงไกร ลาหมัน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
3 | ๓ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๙:๐๐ |  | ๐๙:๐๐ | ๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๒๓๐๘๒๗๗ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๐๙:๐๐ |  | ๐๘:๓๐ | ๐๙:๒๕ | ๕๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๓ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๐๔ |  | ๑๔:๓๐ | -๓๓ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๐๕/๑๑ | ๑๖ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๐๔ |  | ๑๔:๐๐ | ๑๔:๓๕ | ๓๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๓๐ |  | ๑๕:๒๐ | -๑๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๔๓-๐๐๐๕๖๒ | ๘๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๓๐ |  | ๑๔:๔๐ | ๑๕:๑๐ | ๓๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๓ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๔ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๐๙ |  | ๑๘:๔๒ | ๓๓ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๑๒๕๕๔๑๑ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๐๙ |  | ๑๘:๑๐ | ๑๘:๔๔ | ๓๔ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๑๗ |  | ๑๙:๐๒ | ๔๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๗-๐๐๙๐๒๘ | ๑๓๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๑๗ |  | ๑๘:๑๘ | ๑๙:๐๔ | ๔๖ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๓ | - | -
|  | ๑๙:๕๖ |  | ๒๐:๕๐ | ๕๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๐/๑ | ๑ | อากาศปกติ | สัตว์-ตุ๊กแก/ตะกวด/กิ้งก่า/ตัวเงินตัวทอง |  | ศจฟ | ๑๙:๕๖ |  | ๒๐:๐๑ | ๒๐:๕๓ | ๕๒ | ๑. ชายชาญ อรรคศรีวร ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๓. วิเชียร สุวอ ๔. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๒:๔๘ |  | ๒๓:๑๘ | ๒๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๐๘ | ๓๑๕ | อากาศปกติ | สัตว์-ตุ๊กแก/ตะกวด/กิ้งก่า/ตัวเงินตัวทอง |  | ศจฟ | ๒๒:๔๘ |  | ๒๒:๔๘ | ๒๓:๒๐ | ๓๒ | ๑. ชายชาญ อรรคศรีวร ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๓. วิเชียร สุวอ ๔. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
4 | ๔ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๖:๕๑ |  | ๑๐:๔๒ | ๒๓๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๐ | ๘๑๒ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๕๑ |  | ๐๖:๕๑ | ๑๐:๔๔ | ๒๓๓ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๐๖:๕๒ |  | ๐๘:๐๐ | ๖๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๖๙ | ๔๓๗ | อากาศปกติ | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๐๖:๕๒ |  | ๐๖:๕๓ | ๐๘:๒๐ | ๘๗ | ๑. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๐๗:๒๙ |  | ๐๘:๓๐ | ๖๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๖F-๐๖ | ๑๖๓๓ | อากาศปกติ | สัตว์-กระรอก/กระแต/หนู |  | ศจฟ | ๐๗:๒๙ |  | ๐๗:๓๐ | ๐๘:๓๐ | ๖๐ | ๑. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๒:๓๐ |  | ๑๓:๒๐ | ๔๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๖F-๐๗ | ๑๖๓๓ | อากาศปกติ | สัตว์-กระรอก/กระแต/หนู |  | ศจฟ | ๑๒:๓๐ |  | ๑๒:๓๐ | ๑๓:๒๐ | ๕๐ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๓. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๑๓:๕๐ |  | ๑๔:๕๑ | ๖๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๗F-๔๘/๑ | ๔๗๖ | ลมแรง | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๓:๕๐ |  | ๑๔:๑๓ | ๑๕:๒๐ | ๖๗ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๓. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย ๔. ราชันย์ กุลสุทธิ์ | รถ : รถแก้ไฟปลาปาก ๐๑ |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๔:๓๐ |  | ๑๔:๕๘ | ๒๗ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๑๑๕๖๙๑ | ๑ | อากาศปกติ | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๔:๓๐ |  | ๑๔:๓๐ | ๑๕:๐๐ | ๓๐ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๓. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๒๒ |  | ๑๗:๒๐ | -๖๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๘๐๐๐๔๔๓๒๑ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๒๒ |  | ๑๖:๓๐ | ๑๗:๑๐ | ๔๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๔๑ |  | ๒๑:๓๓ | ๑๑๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๗๗-๓ | ๗๐๗ | ฝนตก | ภัยธรรมชาติ-พายุฤดูร้อน/พายุดีเปรสชั่น |  | ศจฟ | ๑๙:๔๑ |  | ๑๙:๔๒ | ๒๑:๓๗ | ๑๑๕ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๔๗ |  | ๒๐:๓๑ | ๔๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๒๗๓๗๓๓๖ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๙:๔๗ |  | ๑๙:๔๘ | ๒๐:๓๔ | ๔๖ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๑ | - | -
|  | ๑๙:๕๐ |  | ๑๙:๓๐ | -๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๑๑ | ๕๗๘ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๕๐ |  | ๑๙:๑๐ | ๑๙:๕๕ | ๔๕ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๑:๕๑ |  | ๒๒:๔๐ | ๔๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๓๓ | ๑๑๙ |  | - |  | ศจฟ | ๒๑:๕๑ |  | ๒๒:๐๐ | ๒๒:๕๐ | ๕๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๒:๕๗ |  | ๒๓:๔๐ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๖๑ | ๒๒ | ฝนตก | - |  | ศจฟ | ๒๒:๕๗ |  | ๒๒:๕๙ | ๒๓:๔๒ | ๔๓ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๓:๔๔ |  | ๒๓:๕๗ | ๑๓ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๘-๐๐๘๔๓๙ | ๑๖๘ | ฝนตก ฟ้าคะนอง | ภัยธรรมชาติ-พายุฤดูร้อน/พายุดีเปรสชั่น |  | ศจฟ | ๒๓:๔๔ |  | ๒๓:๔๕ | ๒๓:๕๙ | ๑๔ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๕-๖ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
5 | ๕ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๒:๐๐ |  | ๐๒:๓๐ | ๒๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๑๔ | ๓๔ | ฝนตก ฟ้าคะนอง | ภัยธรรมชาติ-พายุฤดูร้อน/พายุดีเปรสชั่น |  | ศจฟ | ๐๒:๐๐ |  | ๐๒:๐๐ | ๐๒:๔๐ | ๔๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๐๗:๓๐ |  | ๐๘:๐๘ | ๓๘ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๐๔/๙ | ๑ | อากาศชื้น / หมอก | ต้นไม้-กิ่งไม้หักพาดสาย |  | ศจฟ | ๐๗:๓๐ |  | ๐๗:๓๐ | ๐๘:๑๐ | ๔๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
6 | ๖ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๖:๓๗ |  | ๐๗:๓๘ | ๖๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๓๕ | ๓๑๒ | อากาศปกติ | สัตว์-นก/ค้างคาว |  | ศจฟ | ๐๖:๓๗ |  | ๐๖:๔๕ | ๐๗:๔๐ | ๕๕ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๐๗:๐๐ |  | ๐๘:๐๐ | ๖๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๖-๐๑๕๖๕๒ | ๑๕๘ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๐๗:๐๐ |  | ๐๗:๓๙ | ๐๘:๐๓ | ๒๔ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๑ | - | -
|  | ๐๙:๑๑ |  | ๐๙:๔๕ | ๓๓ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๒๗ | ๙๔ | ฝนตก | ต้นไม้-ต้นไม้เลื้อย/โตมาแตะสาย |  | ศจฟ | ๐๙:๑๑ |  | ๐๙:๑๒ | ๐๙:๕๐ | ๓๘ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๐๙:๕๓ |  | ๑๑:๐๗ | ๗๓ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๑๐๙๕๕๔ | ๑ | ฝนตก | ต้นไม้-ต้นไม้ล้มทับสาย |  | ศจฟ | ๐๙:๕๓ |  | ๐๙:๕๔ | ๑๑:๑๒ | ๗๘ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๕ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | SLEEVE,TENSION AL ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๔ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๓ | - | -
|  | ๑๑:๐๕ |  | ๑๒:๒๐ | ๗๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๐๐๔๔๔๓ | ๒๐๒ | ฝนตก | ต้นไม้-ต้นไม้ล้มทับสาย |  | ศจฟ | ๑๑:๐๕ |  | ๑๑:๐๖ | ๑๒:๒๔ | ๗๘ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๓ | PREFORMED D/E,SAC ๒๒kV ๕๐sq.mm. ๒๑.๘๐mm | ๒ | - | -
[21 empty] | ๔ | SLEEVE,TENSION AL ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๕ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๓ | - | -
|  | ๑๒:๒๖ |  | ๑๓:๓๙ | ๗๓ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๗F-๓๑ | ๙๘๐ | ฝนตก | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๒:๒๖ |  | ๑๒:๒๗ | ๑๓:๕๐ | ๘๓ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๓:๕๐ |  | ๑๔:๓๔ | ๔๔ | กฟจ.นครพนม (L) | THA๐๖VF-๐๔๘ | ๓๐๙ | ฝนตก | ต้นไม้-กิ่งไม้หักพาดสาย |  | ศจฟ | ๑๓:๕๐ |  | ๑๓:๕๑ | ๑๔:๓๗ | ๔๖ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๔:๓๘ |  | ๑๕:๑๔ | ๓๖ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๑๕๗๗๗๙๔ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๔:๓๘ |  | ๑๔:๓๙ | ๑๕:๑๘ | ๓๙ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๑๕ |  | ๑๕:๔๗ | ๓๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๘๐๐๐๔๔๑๗๐ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๕:๑๕ |  | ๑๕:๑๖ | ๑๕:๔๙ | ๓๓ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๒๒:๓๗ |  | ๒๒:๓๐ | -๗ | กฟจ.นครพนม (L) | DDE๐๑F-๐๑ | ๒๖ |  | - |  | ศจฟ | ๒๒:๓๗ |  | ๒๒:๐๐ | ๒๓:๐๐ | ๖๐ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | - |  | - | - | -
|  | ๒๓:๐๙ |  | ๒๓:๑๐ | ๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๖๐๐๕๑๑๖๓๐ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๒๓:๐๙ |  | ๒๓:๐๐ | ๒๓:๑๔ | ๑๔ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๑ | - | -
7 | ๗ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๖:๒๙ |  | ๐๗:๐๐ | ๓๑ | กฟจ.นครพนม (L) | THA๐๖VF-๐๔๘ | ๒๙๘ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๒๙ |  | ๐๖:๓๔ | ๐๗:๒๐ | ๔๖ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๐๙:๕๓ |  | ๑๑:๕๘ | ๑๒๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๐-๐๐๔๐๕๒ | ๑๕๘ |  | - |  | ศจฟ | ๐๙:๕๒ |  | ๑๑:๔๒ | ๑๒:๐๒ | ๒๐ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๓๒ |  | ๒๐:๒๙ | ๑๑๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๑๕ | ๑๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๓๒ |  | ๑๘:๓๖ | ๒๐:๓๒ | ๑๑๖ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พงศ์อิสรา ภักดี ๓. พิพัฒน์ นะระทะ ๔. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน ๕. เกรียงไกร ลาหมัน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๘:๓๖ |  | ๑๙:๓๐ | ๕๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๕-๐๐๒๕๑๘ | ๑๔๐ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๘:๓๖ |  | ๑๘:๓๗ | ๒๐:๐๐ | ๘๓ | ๑. พิพัฒน์ นะระทะ ๒. ศักดิ์อนันต์ แสนเมือง | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CABLE LUG,NEMA ๒-HOLE,AL ๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๓ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๕๐ A | ๓ | - | -
|  | ๒๑:๑๙ |  | ๒๐:๐๐ | -๗๙ | กฟจ.นครพนม (L) | THA๐๒F-๓๘/๑ | ๙๐๓๙ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๒๑:๑๙ |  | ๑๗:๓๐ | ๒๑:๐๐ | ๒๑๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. ปิยะวัฒน์ พรพนม ๓. พงศ์อิสรา ภักดี ๔. พิพัฒน์ นะระทะ ๕. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน ๖. วีระยุทธ อภิรมยานนท์ ๗. เกรียงไกร ลาหมัน | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CABLE,AERIAL,AL ๒๒ KV. ๑X๕๐ SQ.MM. | ๗ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๓ | DROPOUT,FUSE,๒๒ KV.๑๐๐ A.๑๒ KA | ๓ | - | -
[21 empty] | ๔ | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN ๗๐-๑๘๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๕ | HOTLINE CLAMP,MAIN๓๕-๑๘๕,TAP๕๐-๑๘๕SQ.MM. | ๓ | - | -
8 | ๘ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๗:๔๙ |  | ๐๘:๓๒ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๗F-๔๑ | ๒๖๗ |  | - |  | ศจฟ | ๐๗:๔๙ |  | ๐๗:๕๑ | ๐๘:๓๕ | ๔๔ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. พงศ์อิสรา ภักดี ๔. พิพัฒน์ นะระทะ ๕. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๐๗:๕๐ |  | ๐๘:๓๗ | ๔๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๐๘-๑ | ๑๐๘ |  | - |  | ศจฟ | ๐๗:๕๐ |  | ๐๗:๕๒ | ๐๘:๓๙ | ๔๗ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. พงศ์อิสรา ภักดี ๔. พิพัฒน์ นะระทะ ๕. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๙:๔๓ |  | ๒๐:๐๔ | ๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๐๓๒๔๖๙ | ๕๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๔๓ |  | ๑๙:๔๔ | ๒๐:๑๒ | ๒๘ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๓:๒๖ |  | ๒๓:๔๓ | ๑๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑F-๓๘-๑ | ๙๒๓ | ลมแรง | ต้นไม้-กิ่งไม้หักพาดสาย |  | ศจฟ | ๒๓:๒๖ |  | ๒๓:๒๗ | ๒๓:๕๒ | ๒๕ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
9 | ๙ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๗:๑๐ |  | ๐๘:๐๐ | ๔๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๐ | ๘๑๘ | ฝนตก ลมแรง | ต้นไม้-ลมพัดต้นไม้มาแตะสาย |  | ศจฟ | ๐๗:๑๐ |  | ๐๘:๐๒ | ๑๘:๔๑ | ๓๕๑๙ | ๑. ปรีชา เพ็งคำ ๒. หฤษฎ์ ถูระวัน ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๒:๐๖ |  | ๑๕:๔๒ | ๒๑๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๓๐ | ๘๖๙ |  | - |  | ศจฟ | ๑๒:๐๖ |  | ๐๙:๐๕ | ๑๐:๑๕ | ๗๐ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๒:๑๗ |  | ๑๕:๔๕ | ๒๐๘ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๐๓๓๗๑๙ | ๑๐๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๒:๑๗ |  | ๑๐:๐๐ | ๑๐:๔๐ | ๔๐ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๕๐ A | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๓๐ |  | ๑๕:๕๐ | ๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๒๖/๑ | ๑๓๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๓๐ |  | ๑๔:๐๐ | ๑๕:๓๐ | ๙๐ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๓๑ |  | ๑๕:๔๗ | ๑๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๑-๐๑๐๐๙๘ | ๘๒ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๓๑ |  | ๑๓:๐๕ | ๑๔:๑๕ | ๗๐ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๒๑ |  | ๑๘:๔๕ | -๓๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๐๓ | ๒๘๘ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๒๑ |  | ๑๘:๐๕ | ๑๘:๕๕ | ๕๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๔ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๒๓ |  | ๑๙:๓๕ | ๑๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๘-๐๑๗๕๖๓ | ๔๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๒๓ |  | ๑๙:๐๐ | ๑๙:๓๕ | ๓๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๔ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๒๒:๔๙ |  | ๒๓:๐๐ | ๑๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑F-๓๘-๑ | ๓๘๑ |  | - |  | ศจฟ | ๒๒:๔๙ |  | ๒๒:๕๕ | ๒๓:๒๕ | ๓๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ทศวรรษ มังคละคีรี ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๒:๕๑ |  | ๐๑:๐๐ | ๑๒๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๒๖ | ๔๙๖ |  | - |  | ศจฟ | ๒๒:๕๑ |  | ๒๓:๓๐ | ๐๐:๕๐ | ๘๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ทศวรรษ มังคละคีรี ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๒๓:๒๔ |  | ๐๑:๓๐ | ๑๒๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๕๙ | ๑๐๒ |  | - |  | ศจฟ | ๒๓:๒๔ |  | ๐๑:๐๐ | ๐๑:๕๐ | ๕๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ทศวรรษ มังคละคีรี ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
10 | ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๒๑:๐๐ |  | ๒๒:๒๔ | ๘๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๔-๐๒๓๘๒๙ | ๕๑ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๒๑:๐๐ |  | ๒๑:๓๖ | ๒๒:๓๙ | ๖๓ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๕ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
11 | ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๐:๐๐ |  | ๑๐:๓๕ | ๓๕ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๖F-๐๘ | ๗๖ | อากาศปกติ | สัตว์-กระรอก/กระแต/หนู |  | ศจฟ | ๑๐:๐๐ |  | ๑๐:๐๐ | ๑๐:๓๐ | ๓๐ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๒๒ |  | ๑๙:๕๔ | ๙๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๗๐๐๙๗๙๔๔๘ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๘:๒๒ |  | ๑๘:๒๓ | ๑๙:๕๖ | ๙๓ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๔๔ |  | ๒๐:๔๑ | ๑๑๗ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๐๐๒๓๔๐ | ๑๗๓ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๘:๔๔ |  | ๑๘:๔๕ | ๒๐:๔๘ | ๑๒๓ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๑ | - | -
12 | ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๗:๐๔ |  | ๐๖:๕๕ | -๙ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๑-๐๑๐๐๙๗ | ๒๔๒ |  | - |  | ศจฟ | ๐๗:๐๔ |  | ๐๖:๐๐ | ๐๖:๕๕ | ๕๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๕-๖ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๐๗:๐๖ |  | ๐๘:๑๐ | ๖๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๔๐ | ๓๐๖ |  | - |  | ศจฟ | ๐๗:๐๖ |  | ๐๖:๕๕ | ๐๘:๑๐ | ๗๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๗:๒๕ |  | ๑๗:๑๐ | -๑๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๐๙๒๒๕๙๖ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๗:๒๕ |  | ๑๖:๓๐ | ๑๗:๑๐ | ๔๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๒ | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE | ๑ | - | -
|  | ๑๗:๒๗ |  | ๒๐:๔๕ | ๑๙๘ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๗-๐๓๕๗๒๘ | ๒๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๗:๒๗ |  | ๑๗:๐๐ | ๑๘:๓๐ | ๙๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. พิพัฒน์ นะระทะ ๔. สันติ อินทิสาร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๔๕ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๔ | PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM. | ๔ | - | -
|  | ๑๗:๓๐ |  | ๑๘:๑๐ | ๔๐ | กฟจ.นครพนม (L) | THA๐๖VF-๐๖๓ | ๔๐๕ |  | - |  | ศจฟ | ๑๗:๓๐ |  | ๑๗:๑๐ | ๑๘:๐๐ | ๕๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๑๐ |  | ๑๘:๓๐ | ๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๖๐๐๕๖๐๑๑๒ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๑๐ |  | ๑๘:๐๐ | ๑๘:๕๐ | ๕๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๒ | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๑๕ |  | ๑๙:๔๐ | ๒๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๖๙ | ๔๓๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๑๕ |  | ๑๙:๒๕ | ๒๐:๑๐ | ๔๕ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๑:๕๙ |  | ๐๐:๔๗ | ๑๖๘ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑F-๓๘ | ๑๗๔๒ |  | - |  | ศจฟ | ๒๑:๕๙ |  | ๒๒:๐๒ | ๐๐:๓๐ | ๑๔๘ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. พิพัฒน์ นะระทะ ๔. สันติ อินทิสาร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
13 | ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๐:๒๓ |  | ๐๙:๓๐ | -๕๓ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๘VF-๐๓๑ | ๔๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๐:๒๓ |  | ๐๙:๐๐ | ๐๙:๔๐ | ๔๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๑:๑๙ |  | ๑๓:๑๕ | ๑๑๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๒๕ | ๑๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๑:๑๙ |  | ๑๒:๔๐ | ๑๓:๒๕ | ๔๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๒:๐๐ |  | ๒๓:๐๐ | ๖๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๔๙-๐๐๑๒๐๔ | ๖๙ |  | - |  | ศจฟ | ๒๒:๐๐ |  | ๒๒:๔๖ | ๒๓:๒๔ | ๓๘ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ปรีชา เพ็งคำ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CABLE LUG,NEMA ๒-HOLE,AL ๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๙๕ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๐ | - | -
[21 empty] | ๓ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๔ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๕ | INSULATOR,SPOOL,CLASS ๕๓-๒, TIS ๒๖๒๓-๓ | ๒ | - | -
[21 empty] | ๖ | TIE WIRE,AL ๔.๐ MM. | ๒ | - | -
14 | ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๘:๒๙ |  | ๐๙:๐๐ | ๓๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๐-๐๑๑๔๕๒ | ๔๐๑ |  | - |  | ศจฟ | ๐๘:๒๙ |  | ๐๘:๓๑ | ๐๙:๔๐ | ๖๙ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ปรีชา เพ็งคำ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๖๐ A | ๑ | - | -
|  | ๑๐:๒๗ |  | ๑๑:๑๘ | ๕๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๕-๐๐๒๙๖๖ | ๑๘๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๐:๒๗ |  | ๑๐:๒๘ | ๑๑:๔๘ | ๘๐ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๕ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๓ | PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM. | ๑ | - | -
|  | ๑๓:๒๒ |  | ๑๔:๐๒ | ๔๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๐/๑ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๓:๒๒ |  | ๑๓:๒๓ | ๑๔:๐๘ | ๔๕ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๕:๑๐ |  | ๑๕:๕๙ | ๔๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๓๗ | ๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๑๐ |  | ๑๕:๑๐ | ๑๖:๐๘ | ๕๘ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๘:๑๐ |  | ๑๘:๐๐ | -๑๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๒๖ | ๘๕๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๑๐ |  | ๑๗:๐๐ | ๑๘:๐๐ | ๖๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  |  |  | ๑๘:๓๕ | ๒๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๕-๐๐๐๕๖๐ | ๘๙ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๑๐ |  | ๑๘:๐๐ | ๑๘:๔๐ | ๔๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๑๕ |  | ๒๐:๓๐ | ๑๓๕ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๐/๑ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๑๕ |  | ๑๙:๕๐ | ๒๐:๓๐ | ๔๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๑๐ |  | ๒๐:๑๘ | ๖๗ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๐-๐๓๑๐๒๕ | ๘๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๑๐ |  | ๒๐:๐๓ | ๒๐:๑๙ | ๑๖ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ทศวรรษ มังคละคีรี ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๐ | - | -
15 | ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๙:๑๕ |  | ๒๐:๐๐ | ๔๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๗-๐๒๙๘๓๑ | ๗๙ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๑๕ |  | ๑๙:๑๖ | ๒๐:๓๐ | ๗๔ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๓. ประจล ศรีสุราช | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๑ | - | -
16 | ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๗:๔๓ |  | ๐๘:๐๐ | ๑๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๕F-๐๗ | ๑ | อากาศปกติ | สัตว์-กระรอก/กระแต/หนู |  | ศจฟ | ๐๗:๔๓ |  | ๐๗:๔๔ | ๑๑:๔๘ | ๘๘๘๔ | ๑. ปรีชา เพ็งคำ ๒. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย ๓. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๓:๒๐ |  | ๑๔:๓๙ | ๗๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒F-๐๙ | ๒ | ฝนตก | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๓:๒๐ |  | ๑๔:๑๐ | ๑๔:๔๔ | ๓๔ | ๑. ประจล ศรีสุราช ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๓. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
17 | ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๕:๐๖ |  | ๑๕:๔๙ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๒๖/๑ | ๑๓๗ | ฝนตก ลมแรง | ต้นไม้-กิ่งไม้หักพาดสาย |  | ศจฟ | ๑๕:๐๖ |  | ๑๕:๐๗ | ๑๑:๕๖ | ๗๐๐๙ | ๑. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๑๘:๒๓ |  | ๑๙:๕๔ | ๙๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๒๖ | ๔๙๕ | อากาศปกติ | สัตว์-นก/ค้างคาว |  | ศจฟ | ๑๘:๒๓ |  | ๑๘:๔๔ | ๑๙:๕๖ | ๗๒ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. พิพัฒน์ นะระทะ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๙:๐๒ |  | ๒๐:๓๙ | ๙๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๒๖ | ๕๙ | ฝนตก | - |  | ศจฟ | ๑๙:๐๒ |  | ๑๙:๐๐ | ๒๐:๒๐ | ๘๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๓. พิพัฒน์ นะระทะ ๔. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
18 | ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๐:๕๙ |  | ๑๑:๑๙ | ๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๓-๐๐๒๔๓๙ | ๑๑๑ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๐:๕๙ |  | ๑๐:๐๐ | ๑๑:๒๔ | ๘๔ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๒ | - | -
|  | ๑๑:๑๐ |  | ๑๒:๓๗ | ๘๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๒๖/๑ | ๑๓๗ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๑:๑๐ |  | ๑๑:๑๑ | ๑๒:๓๙ | ๘๘ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๔:๕๘ |  | ๑๔:๐๐ | -๕๘ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๑-๑๐๑๗๓๒ | ๑๗๕ | อากาศปกติ | สัตว์-กระรอก/กระแต/หนู |  | ศจฟ | ๑๔:๕๘ |  | ๑๓:๐๐ | ๑๔:๐๐ | ๖๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว ๕. เกรียงไกร ลาหมัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๐๓ |  | ๑๙:๐๙ | ๒๔๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๑๐VF-๐๙๙-๑ | ๒๒๕ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๕:๐๓ |  | ๑๕:๐๐ | ๑๖:๐๐ | ๖๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว ๕. เกรียงไกร ลาหมัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๖ | - | -
|  | ๑๕:๐๙ |  | ๑๙:๑๑ | ๒๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๔๕-๐๐๐๐๔๙ | ๔๑๓ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๕:๐๙ |  | ๑๒:๐๐ | ๑๓:๐๐ | ๖๐ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๓. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว ๕. เกรียงไกร ลาหมัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๖ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๖ | - | -
[21 empty] | ๓ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๖ | - | -
|  | ๑๙:๓๐ |  | ๒๐:๐๐ | ๒๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๔๓ | ๒ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๓๐ |  | ๑๙:๕๐ | ๒๐:๑๕ | ๒๕ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ปรีชา เพ็งคำ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๐:๐๔ |  | ๒๐:๔๐ | ๓๖ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๗-๐๓๕๗๒๕ | ๑๔๐ |  | - |  | ศจฟ | ๒๐:๐๔ |  | ๒๐:๒๐ | ๒๐:๕๐ | ๓๐ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ปรีชา เพ็งคำ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๒ | - | -
19 | ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๗:๒๔ |  | ๐๗:๐๐ | -๒๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๐๓ | ๙๙๕ |  | - |  | ศจฟ | ๐๗:๒๔ |  | ๐๖:๒๐ | ๐๗:๐๐ | ๔๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. วิเชียร สุวอ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๖:๕๕ |  | ๐๑:๒๒ | ๕๐๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๕๔ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๖:๕๕ |  | ๑๔:๐๐ | ๑๕:๕๕ | ๑๑๕ | ๑. นลธวัช ศรีหาเศษ ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๖:๕๖ |  | ๐๑:๒๖ | ๕๑๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๒๕ | ๑๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๖:๕๖ |  | ๑๓:๐๐ | ๑๓:๕๐ | ๕๐ | ๑. นลธวัช ศรีหาเศษ ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๖:๕๗ |  | ๐๑:๒๙ | ๕๑๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๗๗-๓ | ๗๐๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๖:๕๗ |  | ๑๕:๐๐ | ๑๖:๒๐ | ๘๐ | ๑. นลธวัช ศรีหาเศษ ๒. ปรีชา เพ็งคำ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | DROPOUT,FUSE,๒๒ KV.๑๐๐ A.๑๒ KA | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๓ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๒๐ |  | ๑๘:๔๔ | ๒๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๗๐๐๕๕๗๖๓๗ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๘:๒๐ |  | ๑๘:๒๑ | ๑๘:๔๘ | ๒๗ | ๑. ชายชาญ อรรคศรีวร ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  |  |  | ๑๙:๒๑ | ๖๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๑๐๐๖๔๐๘๙๔ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๘:๒๐ |  | ๑๘:๒๑ | ๑๙:๒๓ | ๖๒ | ๑. ชายชาญ อรรคศรีวร ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
20 | ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๓:๓๐ |  | ๑๓:๒๕ | -๕ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๓๘ | ๑๘๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๓:๓๐ |  | ๑๒:๔๐ | ๑๓:๓๐ | ๕๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๖:๐๓ |  | ๑๔:๓๐ | -๙๓ | กฟจ.นครพนม (L) |  | ๑๓๔๓๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๖:๐๒ |  | ๑๔:๔๐ | ๑๕:๒๐ | ๔๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | - |  | - | - | -
|  | ๑๖:๒๘ |  | ๑๘:๑๖ | ๑๐๘ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๒๓ | ๑๒๓๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๖:๒๘ |  | ๑๖:๒๙ | ๑๘:๑๘ | ๑๐๙ | ๑. เกริกฤทธิ์ จันทรโพธิ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๐๙ |  | ๑๘:๑๓ | ๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๗-๐๓๕๗๒๔ | ๔๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๐๙ |  | ๑๖:๔๕ | ๑๗:๔๐ | ๕๕ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. สันติ อินทิสาร ๔. เกริกฤทธิ์ จันทรโพธิ์ศรี | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๒ | - | -
21 | ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๘:๔๑ |  | ๐๘:๐๐ | -๔๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒F-๑๒.๑ | ๒๖๓ |  | - |  | ศจฟ | ๐๘:๔๑ |  | ๐๗:๔๐ | ๐๘:๒๐ | ๔๐ | ๑. ชัยยา มาตขาว | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๒:๑๗ |  | ๑๓:๐๐ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๒๖ | ๑ | อากาศปกติ | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๒:๑๗ |  | ๑๒:๑๙ | ๑๓:๐๐ | ๔๑ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ ๕. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๑๓:๕๕ |  | ๑๕:๒๐ | ๘๕ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๒๘ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๓:๕๕ |  | ๑๓:๕๖ | ๑๕:๑๕ | ๗๙ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ ๕. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CABLE,AERIAL,AL ๒๒ KV. ๑X๕๐ SQ.MM. | ๑๖ | - | -
[21 empty] | ๒ | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE | ๕ | - | -
[21 empty] | ๓ | PREFORMED D/E,SAC ๒๒kV ๕๐sq.mm. ๒๑.๘๐mm | ๒ | - | -
[21 empty] | ๔ | SLEEVE,TENSIONLESS AL ๕๐ SQ.MM. | ๕ | - | -
[21 empty] | ๕ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๔ | - | -
|  | ๑๔:๑๗ |  | ๑๕:๐๐ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๘-๐๐๘๔๓๙ | ๑๖๘ | อากาศปกติ | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๔:๑๗ |  | ๑๔:๑๘ | ๑๕:๐๐ | ๔๒ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ทศวรรษ มังคละคีรี ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ ๕. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๓ | - | -
22 | ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๐:๔๓ |  | ๑๑:๐๐ | ๑๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๐๘ | ๓๑๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๐:๔๓ |  | ๑๐:๔๖ | ๑๑:๑๗ | ๓๑ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๑๑:๕๒ |  | ๑๓:๒๕ | ๙๓ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๐-๐๓๑๐๒๕ | ๘๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๑:๕๒ |  | ๑๑:๕๓ | ๑๓:๒๘ | ๙๕ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | S.A., ๒๑ KV. ๕ KA. | ๓ | - | -
|  | ๑๒:๒๖ |  | ๑๓:๓๐ | ๖๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๕F-๑๖ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๒:๒๖ |  | ๑๒:๒๗ | ๑๔:๐๐ | ๙๓ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๑๓:๓๑ |  | ๑๔:๒๐ | ๔๙ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๗-๐๐๙๐๓๕ | ๑๔๗ | อากาศชื้น / หมอก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๓:๓๑ |  | ๑๓:๓๒ | ๑๔:๒๕ | ๕๓ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. ประจล ศรีสุราช ๓. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | S.A., ๒๑ KV. ๕ KA. | ๓ | - | -
|  | ๑๔:๕๕ |  | ๑๕:๔๓ | ๔๗ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๘-๐๑๒๕๐๐ | ๑๗๗ | อากาศชื้น / หมอก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๔:๕๕ |  | ๑๔:๕๖ | ๑๕:๔๕ | ๔๙ | ๑. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๒. ประจล ศรีสุราช ๓. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | S.A., ๒๑ KV. ๕ KA. | ๓ | - | -
|  | ๑๔:๕๖ |  | ๑๖:๐๐ | ๖๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๘-๐๐๘๔๓๙ | ๑๖๘ |  | - |  | ศจฟ | ๑๔:๕๖ |  | ๑๔:๕๗ | ๑๖:๓๐ | ๙๓ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๔. นลธวัช ศรีหาเศษ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๙๕ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๐ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๓ | PREFORMED D/E, AW ๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๔ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๒๑:๓๐ |  | ๒๒:๔๖ | ๗๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๒๒ | ๒๓๙ | อากาศปกติ | สัตว์-ตุ๊กแก/ตะกวด/กิ้งก่า/ตัวเงินตัวทอง |  | ศจฟ | ๒๑:๓๐ |  | ๒๒:๒๕ | ๒๒:๕๓ | ๒๘ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๒:๓๐ |  | ๒๓:๒๓ | ๕๓ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๑๙ | ๒๔ | อากาศปกติ | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๒๒:๓๐ |  | ๒๒:๐๐ | ๒๓:๐๐ | ๖๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. นลธวัช ศรีหาเศษ ๓. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๔. พิพัฒน์ พิมพ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
23 | ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๐:๓๐ |  | ๑๑:๒๒ | ๕๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๐๔/๙ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๐:๓๐ |  | ๑๑:๒๐ | ๑๑:๒๔ | ๔ | ๑. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. เกริกฤทธิ์ จันทรโพธิ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๓:๒๑ |  | ๑๓:๔๐ | ๑๘ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๘๐๐๐๑๗๑๖๙ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน |  | ศจฟ | ๑๓:๒๑ |  | ๑๓:๒๒ | ๑๓:๔๕ | ๒๓ | ๑. กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว ๒. จันทะคาด บัวเคน | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๑ | - | -
|  | ๑๔:๔๕ |  | ๑๖:๐๒ | ๗๖ | กฟจ.นครพนม (L) | ๔๗-๐๑๒๗๙๓ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๔:๔๕ |  | ๑๕:๔๑ | ๑๖:๐๔ | ๒๓ | ๑. กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว ๒. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๓. พิพัฒน์ นะระทะ ๔. เกริกฤทธิ์ จันทรโพธิ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๐๐ |  | ๑๕:๕๙ | ๕๘ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๑๑ | ๕๘๒ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๐๐ |  | ๑๕:๔๑ | ๑๖:๐๑ | ๒๐ | ๑. กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว ๒. ณัฏฐศรันย์ อันทระบุตร ๓. พิพัฒน์ นะระทะ ๔. เกริกฤทธิ์ จันทรโพธิ์ศรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๘:๓๐ |  | ๒๐:๕๗ | ๑๔๗ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๗๒ | ๕๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๓๐ |  | ๑๘:๓๑ | ๑๙:๒๐ | ๔๙ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๓. สันติ อินทิสาร ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๑๖ |  | ๑๘:๒๐ | -๕๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๒๘ | ๑๑๓๘ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๑๖ |  | ๑๖:๓๐ | ๑๘:๑๐ | ๑๐๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๐:๕๔ |  | ๒๑:๐๗ | ๑๓ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๐๘-๑ | ๑๐๘ |  | - |  | ศจฟ | ๒๐:๕๔ |  | ๒๐:๓๐ | ๒๑:๐๗ | ๓๗ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๒:๕๓ |  | ๒๓:๑๕ | ๒๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๗๒ | ๕๔ |  | - |  | ศจฟ | ๒๒:๕๓ |  | ๒๒:๐๐ | ๒๓:๐๐ | ๖๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๕๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
24 | ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๔:๕๖ |  | ๑๔:๐๐ | -๕๖ | กฟจ.นครพนม (L) | ๔๐-๐๑๙๕๘๑ | ๑๖๓ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๔:๕๖ |  | ๑๓:๑๕ | ๑๔:๒๐ | ๖๕ | ๑. ธนัช บัวศรี ๒. ธราดล โทพล ๓. ธิษณ์ศรัณย์ ลองจำนงค์ ๔. ปิยะวัฒน์ พรพนม ๕. พงศ์อิสรา ภักดี ๖. อนุสรณ์ พนมศักดิ์ | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CABLE,AERIAL,AL ๒๒ KV. ๑X๕๐ SQ.MM. | ๕ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๓ | DROPOUT,FUSE,๒๒ KV.๑๐๐ A.๑๒ KA | ๓ | - | -
[21 empty] | ๔ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
[21 empty] | ๕ | HOTLINE CLAMP,MAIN๓๕-๑๘๕,TAP๕๐-๑๘๕SQ.MM. | ๓ | - | -
|  | ๑๘:๓๙ |  | ๑๘:๔๕ | ๖ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๕-๐๓๑๔๒๓ | ๑๑๐ |  | - |  | ศจฟ | ๑๘:๓๙ |  | ๑๘:๐๐ | ๑๘:๕๕ | ๕๕ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. ประจล ศรีสุราช | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๐ | - | -
[21 empty] | ๒ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๑๖-๗๐ SQ.MM. | ๔ | - | -
[21 empty] | ๓ | COVERED TIE WIRE.AL.๔.๐ MM. | ๕ | - | -
[21 empty] | ๔ | PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๕ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๓ | - | -
25 | ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๕:๒๕ |  | ๒๐:๒๑ | ๒๙๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๒๘ | ๔๙ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๒๕ |  | ๐๙:๓๐ | ๑๐:๓๕ | ๖๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๕:๓๕ |  | ๒๐:๒๕ | ๒๙๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๑๘ | ๕๖๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๕:๓๕ |  | ๑๓:๑๕ | ๑๔:๓๐ | ๗๕ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ถวิล เมษาคุณ ๓. สันติ อินทิสาร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
26 | ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๙:๑๗ |  | ๒๐:๒๙ | ๗๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๓-๐๒๔๑๖๗ | ๑๓ | อากาศปกติ | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๙:๑๗ |  | ๑๙:๒๒ | ๒๐:๓๒ | ๗๐ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๙:๑๘ |  | ๒๐:๐๐ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๕-๐๒๐๙๔๔ | ๑๕๗ |  | - |  | ศจฟ | ๑๙:๑๘ |  | ๑๙:๑๙ | ๒๐:๓๗ | ๗๘ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ ๔. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | CABLE LUG,NEMA ๒-HOLE,AL ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๓ | L.T. FUSE-SWITCHES ๑X๔๐๐ A. ๕๐๐ V. | ๑ | - | -
27 | ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๖:๕๐ |  | ๐๘:๓๐ | ๑๐๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๓๐ | ๕๗๙ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๕๐ |  | ๐๘:๑๐ | ๐๘:๕๗ | ๔๗ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๐๖:๕๓ |  | ๐๗:๐๕ | ๑๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๗-๐๐๖๙๒๖ | ๒๔๐ |  | - |  | ศจฟ | ๐๖:๕๓ |  | ๐๖:๕๔ | ๐๘:๑๐ | ๗๖ | ๑. ชัยยา มาตขาว ๒. พิพัฒน์ นะระทะ ๓. หิรัญ พลไกรสร | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๖:๕๙ |  | ๑๘:๑๕ | ๗๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๓๒ | ๔๖ |  | - |  | ศจฟ | ๑๖:๕๙ |  | ๑๖:๓๐ | ๑๗:๒๕ | ๕๕ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๗:๑๒ |  | ๑๗:๒๓ | ๑๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๒VF-๐๒๑ | ๔๙ | ฝนตก | ต้นไม้-ลมพัดต้นไม้มาแตะสาย |  | ศจฟ | ๑๗:๑๒ |  | ๑๗:๑๒ | ๑๗:๒๗ | ๑๕ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๗:๓๕ |  | ๑๗:๕๘ | ๒๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๐๔ | ๑๗๘ | ฝนตก | ภัยธรรมชาติ-พายุฤดูร้อน/พายุดีเปรสชั่น |  | ศจฟ | ๑๗:๓๕ |  | ๑๗:๓๖ | ๑๘:๐๑ | ๒๕ | ๑. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๗:๓๘ |  | ๑๘:๒๐ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๑๔ | ๒ | ฝนตก ฟ้าคะนอง | ภัยธรรมชาติ-พายุฤดูร้อน/พายุดีเปรสชั่น |  | ศจฟ | ๑๗:๓๘ |  | ๑๗:๓๙ | ๑๙:๑๘ | ๙๙ | ๑. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๐:๐๐ |  | ๑๙:๒๐ | -๔๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๕๘ | ๑๒๑ |  | - |  | ศจฟ | ๒๐:๐๐ |  | ๑๙:๑๐ | ๒๐:๐๐ | ๕๐ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๓ | - | -
|  | ๒๐:๐๑ |  | ๒๑:๑๐ | ๖๙ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๖๙ | ๔๓๖ |  | - |  | ศจฟ | ๒๐:๐๑ |  | ๒๐:๐๒ | ๒๐:๕๐ | ๔๘ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE HOLDER ๒๒ KV. ๑๐๐ A. ๑๒ KA. | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๒๑:๒๔ |  | ๒๑:๔๘ | ๒๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๗๐๐๓๘๕๐ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๒๑:๒๔ |  | ๒๑:๒๕ | ๒๑:๕๑ | ๒๖ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๒๑:๒๕ |  | ๒๒:๐๘ | ๔๒ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๓๗๕๕๑๕๗ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๒๑:๒๕ |  | ๒๑:๒๖ | ๒๒:๑๐ | ๔๔ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๒๑:๔๓ |  | ๒๒:๒๗ | ๔๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๓๒๑๘๕๐๖ | ๑ | ฝนตก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๒๑:๔๓ |  | ๒๑:๔๔ | ๒๒:๒๙ | ๔๕ | ๑. ถวิล เมษาคุณ ๒. วสันต์ชัย ดวงสูงเนิน | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
28 | ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๑๐:๐๘ |  | ๑๑:๐๐ | ๕๑ | กฟจ.นครพนม (L) | NNB๐๑VF-๐๑๙ | ๒๔ |  | - |  | ศจฟ | ๑๐:๐๘ |  | ๑๐:๐๙ | ๑๑:๓๐ | ๘๑ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ชายชาญ อรรคศรีวร ๔. ถวิล เมษาคุณ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๑๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๐:๒๔ |  | ๑๑:๒๖ | ๖๑ | กฟจ.นครพนม (L) | ๓๓-๐๐๕๙๓๑ | ๒๙๒ | อากาศปกติ | ยานพาหนะ-รถก่อสร้าง/เครื่องจักรกล/ปั้นจั่น/เครน |  | ศจฟ | ๑๐:๒๔ |  | ๑๐:๒๕ | ๑๑:๒๙ | ๖๔ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ชายชาญ อรรคศรีวร ๔. ถวิล เมษาคุณ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CABLE,AL,๗๕๐ V,๕๐ SQ.MM. TIS.๒๙๓ | ๑๕ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A | ๑ | - | -
[21 empty] | ๓ | PREFORMED D/E, AW ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๔ | SLEEVE,TENSION AL ๕๐ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๕ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๓ | - | -
|  | ๑๑:๑๙ |  | ๑๑:๕๕ | ๓๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒F-๑๒.๑ | ๒๖๓ | อากาศชื้น / หมอก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๑:๑๙ |  | ๑๑:๒๐ | ๑๑:๕๘ | ๓๘ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ชายชาญ อรรคศรีวร ๔. ถวิล เมษาคุณ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๑:๓๐ |  | ๑๒:๐๕ | ๓๕ | กฟจ.นครพนม (L) | ๒๙๗๘๖๙๘๖ | ๑ | อากาศชื้น / หมอก | อุปกรณ์-ชำรุด |  | ศจฟ | ๑๑:๓๐ |  | ๑๑:๓๑ | ๑๒:๐๗ | ๓๖ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ชายชาญ อรรคศรีวร ๔. ถวิล เมษาคุณ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๒ | - | -
|  | ๑๒:๐๑ |  | ๑๒:๑๕ | ๑๔ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒F-๑๒.๑ | ๒๖๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๒:๐๑ |  | ๑๑:๓๐ | ๑๒:๒๓ | ๕๓ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ชายชาญ อรรคศรีวร ๔. ถวิล เมษาคุณ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | - |  | - | - | -
|  | ๑๔:๐๐ |  | ๑๖:๐๐ | ๑๒๐ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๑VF-๐๖๖ | ๙๓๓ |  | - |  | ศจฟ | ๑๔:๐๐ |  | ๑๔:๐๑ | ๑๖:๓๐ | ๑๔๙ | ๑. จันทะคาด บัวเคน ๒. ชัยยา มาตขาว ๓. ชายชาญ อรรคศรีวร ๔. ถวิล เมษาคุณ ๕. ประจล ศรีสุราช ๖. วิเชียร สุวอ | รถ : ๓ฒภ ๒๕๗๖ กทม (นพ ๐๑) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๒๑:๑๕ |  | ๒๒:๒๐ | ๖๔ | กฟจ.นครพนม (L) | SRC๐๑F-๐๔๕๖๗๖๓ | ๑ | อากาศชื้น / หมอก | สัตว์-นก/ค้างคาว |  | ศจฟ | ๒๑:๑๕ |  | ๒๑:๓๕ | ๒๒:๔๐ | ๖๕ | ๑. กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว ๒. ธำรงรัตน์ สระแก้ว ๓. ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | HOTLINE CLAMP,MAIN๓๕-๑๘๕,TAP๕๐-๑๘๕SQ.MM. | ๓ | - | -
[21 empty] | ๓ | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS ๕๒-๑,TIS.๓๕๔ | ๓ | - | -
[21 empty] | ๔ | PREFORMED D/E,SAC ๒๒kV ๕๐sq.mm. ๒๑.๘๐mm | ๒ | - | -
29 | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ | ๐๗:๐๐ |  | ๐๗:๓๐ | ๒๙ | กฟจ.นครพนม (L) | ๕๑-๐๑๒๓๙๘ | ๑๖ | อากาศปกติ | ต้นไม้-ลมพัดต้นไม้มาแตะสาย |  | ศจฟ | ๐๗:๐๐ |  | ๐๗:๐๐ | ๐๗:๔๕ | ๔๕ | ๑. กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว ๒. จันทะคาด บัวเคน ๓. นลธวัช ศรีหาเศษ ๔. หฤษฎ์ ถูระวัน | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๓ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๐:๑๓ |  | ๑๐:๕๔ | ๔๐ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๑๐๑๓๔๗๘๐๔ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๐:๑๓ |  | ๑๐:๑๔ | ๑๐:๕๖ | ๔๒ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๑ | - | -
|  | ๑๑:๐๖ |  | ๐๙:๐๘ | ๑๓๒๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๖F-๐๖ | ๑๗๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๑:๐๖ |  | ๑๑:๐๗ | ๑๑:๓๐ | ๒๓ | ๑. ทศวรรษ มังคละคีรี ๒. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๓. วิเชียร สุวอ ๔. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | CONN.,PG,TRIPLE BOLT,AL๗๐-๑๘S SQ.MM. | ๑๒ | - | -
|  | ๑๑:๓๖ |  | ๑๒:๔๑ | ๖๔ | กฟจ.นครพนม (L) | ๖๒๐๑๔๖๘๑๒๑ | ๑ |  | - |  | ศจฟ | ๑๑:๓๖ |  | ๑๑:๓๗ | ๑๒:๔๙ | ๗๒ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL ๒๕-๙๕ SQ.MM. | ๒ | - | -
[21 empty] | ๒ | TAPE,PVC,O/D,๐.๑๘X๑๙X๑๐,๐๐๐ MM. TIS.๓๘๖ | ๑ | - | -
|  | ๑๑:๓๗ |  | ๑๒:๕๔ | ๗๖ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๘VF-๐๔๓ | ๒๙ |  | - |  | ศจฟ | ๑๑:๓๗ |  | ๑๑:๓๗ | ๑๒:๕๗ | ๘๐ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๘ A.EEI-NEMA TYPE K | ๒ | - | -
|  | ๑๔:๔๙ |  | ๑๖:๐๑ | ๗๒ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๔F-๑๓ | ๑๑๐ |  | - |  | ศจฟ | ๑๔:๔๙ |  | ๑๔:๕๐ | ๑๖:๐๓ | ๗๓ | ๑. พงษ์สนิจ ศรีวิชัย ๒. วิเชียร สุวอ ๓. สุรวุฒิ สุขแสงดาว | รถ : ๘๑-๑๒๖๙ นพ (นพ ๐๓) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๒๕ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
|  | ๑๘:๓๕ |  | ๑๙:๑๐ | ๓๕ | กฟจ.นครพนม (L) | NNA๐๒VF-๐๐๗ | ๓๕๐ | อากาศปกติ | สัตว์-งู |  | ศจฟ | ๑๘:๓๕ |  | ๑๘:๔๐ | ๑๙:๒๐ | ๔๐ | ๑. กิตติพงษ์ มะวงศ์ไว | รถ : รถกระเช้า (๐๔) |  | ๑ | FUSE LINK ๒๒ KV. ๔๐ A.EEI-NEMA TYPE K | ๑ | - | -
[21 empty] | ๒ | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A | ๑ | - | -
จัดทำโดย : นายวิทวัทน์ เมาลี วันที่จัดทำ : 4 ตุลาคม 2569 เวลา 15:17 น.
1/1